## DATOS CRUDOS
No. dato | Fecha | Afluente NT (mg/L) | Efluente IFAS-MBBR NT (mg/L) | NT Removido IFAS-MBBR (%) | Efluente SBR NT (mg/L) | NT Removido SBR (%) | Afluente DQO (mg/L) | Efluente IFAS-MBBR DQO (mg/L) | DQO Removido IFAS-MBBR (%) | Efluente SBR DQO (mg/L) | DQO Removido SBR (%)
1 | 2025-08-06 | 76 | 34 | 55.26% | 39 | 48.68%
2 | 2025-08-08 | 79 | 95 | -20.25% | 74 | 6.329%
3 | 2025-08-11 | 88 | 46 | 47.73% | 37 | 57.95%
4 | 2025-08-13 | 70 | 61 | 12.86% | 54 | 22.86%
5 | 2025-08-15 | 61 | 53 | 13.11% | 50 | 18.03%
6 | 2025-08-18 | 45 | 31 | 31.11% | 29 | 35.56%
7 | 2025-08-20 | 74 | 39 | 47.3% | 33 | 55.41%
8 | 2025-08-22 | 77 | 57 | 25.97% | 60 | 22.08%
9 | 2025-08-25 | 68 | 40 | 41.18% | 37 | 45.59%
10 | 2025-08-27 | 75 | 37 | 50.67% | 36 | 52%
11 | 2025-08-29 | 54 | 46 | 14.81% | 34 | 37.04%
12 | 2025-09-01 | 62 | 23 | 62.9% | 19 | 69.35%
13 | 2025-09-03 | 69 | 54 | 21.74% | 26 | 62.32%
14 | 2025-09-05 | 62 | 31 | 50% | 22 | 64.52%
15 | 2025-09-08 | 60 | 49 | 18.33% | 29 | 51.67%
16 | 2025-09-10 | 50 | 46 | 8% | 28 | 44% | 399 | 186 | 53.38% | 56 | 85.96%
17 | 2025-09-12 | 60 | 57 | 5% | 40 | 33.33%
18 | 2025-09-17 | 52 | 36 | 30.77% | 22 | 57.69%
19 | 2025-09-19 | 73 | 32 | 56.16% | 40 | 45.21%
20 | 2025-09-22 | 67 | 50 | 25.37% | 51 | 23.88%
21 | 2025-10-07 | 61 | 35 | 42.62% | 26 | 57.38% | 291 | 170 | 41.58% | 82 | 71.82%
22 | 2025-10-13 | 60 | 31 | 48.33% | 22 | 63.33% | 542 | 118 | 78.23% | 59 | 89.11%
23 | 2025-10-21 | 74 | 48 | 35.14% | 30 | 59.46% | 371 | 210 | 43.4% | 53 | 85.71%
24 | 2025-10-28 | 82 | 52 | 36.59% | 35 | 57.32% | 517 | 185 | 64.22% | 65 | 87.43%
No. evento | Fecha | NO₂⁻ Afluente (mg/L) | NO₂⁻ Efluente IFAS-MBBR (mg/L) | NO₂⁻ Efluente SBR (mg/L)
1 | 2025-08-06 | 0 | 3 | 1
2 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 1
3 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 1
4 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 1.25
5 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 1
6 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0.3
7 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 1
8 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 1
9 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 1.5
10 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 3
11 | 2025-08-29 | 0 | 2.25 | 3
12 | 2025-09-01 | 0 | 2.25 | 3
13 | 2025-09-03 | 0 | 2.25 | 3
14 | 2025-09-05 | 0 | 3 | 3
15 | 2025-09-08 | 0 | 3 | 3
No. evento | Fecha | NO₃⁻ Afluente (mg/L) | NO₃⁻ Efluente IFAS-MBBR (mg/L) | NO₃⁻ Efluente SBR (mg/L)
1 | 2025-08-06 | 0 | 15 | 7.5
2 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 2
3 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 2
4 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 2
5 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 2
6 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 1
7 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 2
8 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 2
9 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 2
10 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 35
11 | 2025-08-29 | 0 | 7.5 | 35
12 | 2025-09-01 | 0 | 2 | 15
13 | 2025-09-03 | 0 | 2 | 50
14 | 2025-09-05 | 0 | 10 | 50
15 | 2025-09-08 | 0 | 20 | 40
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## TASA APARENTE DN
CONDICIONES DE DISEÑO TEORICO PARA AMBOS CASOS |  | VD/VBA | Edad de lodos Ɵc (días) | kg N-NO3 / kg DBO5
DBO entrada teórica | 350 | 0.2 | 12 | 0.07
DBO salida teórica | 35 | 0.3 | 13 | 0.1
Nitrogeno entrada teórico | 60 | 0.4 | 15 | 0.12
Nitrogeno salida esperado | 20 | 0.5 | 18 | 0.14
Nirógeno a remover teótico | 40
Nitrógeno removido en el proceso aerobio convencional | 17.5
Nitrogeno por remover en desnitrificación | 22.5
tasa de desnitricación | 0.071429
volumen aerobio ideal (litros) | 19.87
volumen anóxico ideal (litros) | 4.04
Relación VD/VBA | 0.20332
SBR |  | VD/VBA | Edad de lodos Ɵc (días) | kg N-NO3 / kg DBO5 teorica | kg N-NO3 / kg DBO5 real SBR
DQO entrada promedio | 424 | 0.2 | 12 | 0.07 | 0.10642
DBO entrada promedio | 212 | 0.3 | 13 | 0.1 | 0.15202
DQO salida promedio | 63 | 0.4 | 15 | 0.12 | 0.18243
DBO salida promedio | 31.5 | 0.5 | 18 | 0.14 | 0.21283
Nitrogeno entrada promedio | 66.6
Nitrogeno salida promedio | 36.4
Nirógeno a remover promedio | 30.2
Nitrógeno removido en el proceso aerobio convencional | 10.6
Nitrogeno por remover en desnitrificación | 19.6
tasa de desnitricación | 0.10859
IFAS-MBBR |  | VD/VBA | Edad de lodos Ɵc (días) | kg N-NO3 / kg DBO5 teorica | kg N-NO3 / kg DBO5 real IFAS-MBBR
DQO entrada promedio | 424 | 0.2 | 12 | 0.07 | 0.085388
DBO entrada promedio | 212 | 0.3 | 13 | 0.1 | 0.12198
DQO salida promedio | 173.8 | 0.4 | 15 | 0.12 | 0.14638
DBO salida promedio | 86.9 | 0.5 | 18 | 0.14 | 0.17078
Nitrogeno entrada promedio | 66.6
Nitrogeno salida promedio | 45.1
Nirógeno a remover promedio | 21.5
Nitrógeno removido en el proceso aerobio convencional | 10.6
Nitrogeno por remover en desnitrificación | 10.9
tasa de desnitricación | 0.08713

## CAPEX Y OPEX
Caudal de diseño (m³/d) | CAPEX total SBR | CAPEX específico SBR (Q/m³-d) | CAPEX total IFAS-MBBR | CAPEX específico IFAS-MBBR (Q/m³-d)
10 | 225759.7 | 22575.97 | 223058.35 | 22305.835
20 | 318175.95 | 15908.7975 | 299940.95 | 14997.0475
40 | 470555.65 | 11763.8913 | 485857.4 | 12146.435
60 | 623589.65 | 10393.1608 | 597826.9 | 9963.7817
80 | 767558.26 | 9594.4783 | 692987.4 | 8662.3425
100 | 869867.95 | 8698.6795 | 765109.6 | 7651.096
125 | 990884.19 | 7927.0735 | 891180 | 7129.44
150 | 1182229.63 | 7881.5309 | 991715.65 | 6611.4377
175 | 1309680.38 | 7483.8879 | 1209035.55 | 6908.7746
200 | 1516489.92 | 7582.4496 | 1304305.55 | 6521.5278
225 | 1646175.67 | 7316.3363 | 1384239.15 | 6152.174
250 | 1745414.21 | 6981.6568 | 1556095.3 | 6224.3812
275 | 1955453.98 | 7110.7417 | 1647372.15 | 5990.4442
300 | 2084854.06 | 6949.5135 | 1738582.25 | 5795.2742
Caudal de diseño (m³/d) | OPEX anual IFAS-MBBR | OPEX IFAS-MBBR específico (m³/año) | OPEX anual SBR | OPEX SBR específico (m³/año)
10 | 25641.82 | 2564.182 | 28032.05 | 2803.205
20 | 45191.26 | 2259.563 | 47135.33 | 2356.7665
40 | 85685.42 | 2142.1355 | 81032.98 | 2025.8245
60 | 131143.34 | 2185.7223 | 133889.38 | 2231.4897
80 | 134072.87 | 1675.9109 | 128131.06 | 1601.6382
100 | 160541.25 | 1605.4125 | 155177.78 | 1551.7778
125 | 200473.77 | 1603.7902 | 189661.41 | 1517.2913
150 | 236083.71 | 1573.8914 | 221286.58 | 1475.2439
175 | 269881.14 | 1542.1779 | 256669.64 | 1466.6837
200 | 305484.47 | 1527.4223 | 288780.76 | 1443.9038
225 | 336901.06 | 1497.338 | 320972.93 | 1426.5464
250 | 375191.62 | 1500.7665 | 354305.46 | 1417.2218
275 | 410939.65 | 1494.326 | 386416.58 | 1405.1512
300 | 446411.49 | 1488.0383 | 418188.57 | 1393.9619

## AREA Y CONSUMO E.
Caudal de diseño (m³/d) | Área de ocupación IFAS-MBBR (m²) | Área de ocupación específica IFAS-MBBR (m²/m³-d) | Área de ocupación SBR (m²) | Área de ocupación específica SBR (m²/m³-d)
10 | 14.96 | 1.496 | 11.35 | 1.135
20 | 20.453 | 1.0227 | 17.76 | 0.888
40 | 30 | 0.75 | 27.3 | 0.6825
60 | 37.463 | 0.62438 | 38.08 | 0.63467
80 | 43.2 | 0.54 | 44.738 | 0.55922
100 | 48.64 | 0.4864 | 55.936 | 0.55936
125 | 57.27 | 0.45816 | 65.861 | 0.52689
150 | 65.933 | 0.43955 | 75.822 | 0.50548
175 | 76.95 | 0.43971 | 88.493 | 0.50567
200 | 76.8 | 0.384 | 88.32 | 0.4416
225 | 81.263 | 0.36117 | 93.452 | 0.41534
250 | 87.72 | 0.35088 | 100.878 | 0.40351
275 | 93.28 | 0.3392 | 107.272 | 0.39008
300 | 99.19 | 0.33063 | 114.069 | 0.38023
Caudal de diseño (m³/d) | Kg NT removidos/mes | kWh/mes IFAS-MBBR | kWh/Kg NT removido IFAS-MBBR | kWh/mes SBR | kWh/Kg NT removido SBR
10 | 14.1 | 448.2 | 31.7872 | 522.9 | 37.0851
20 | 28.2 | 810 | 28.7234 | 945 | 33.5106
40 | 56.4 | 1620 | 28.7234 | 1606.5 | 28.484
60 | 84.6 | 2754 | 32.5532 | 3213 | 37.9787
80 | 112.8 | 1566 | 13.883 | 1701 | 15.0798
100 | 141 | 1728 | 12.2553 | 2016 | 14.2979
125 | 176.25 | 2160 | 12.2553 | 2394 | 13.583
150 | 211.5 | 2484 | 11.7447 | 2677.5 | 12.6596
175 | 246.75 | 2700 | 10.9422 | 3087 | 12.5106
200 | 282 | 3024 | 10.7234 | 3402 | 12.0638
225 | 317.25 | 3240 | 10.2128 | 3717 | 11.7163
250 | 352.5 | 3564 | 10.1106 | 4032 | 11.4383
275 | 387.75 | 3888 | 10.0271 | 4347 | 11.2108
300 | 423 | 4212 | 9.9574 | 4599 | 10.8723

## HUELLA DE CARBONO
Caudal de diseño (m³/d) | kg CO/Kg NT removido IFAS-MBBR (energía) | kg CO/Kg NT removido IFAS-MBBR (lodos) | kg CO/Kg NT removido IFAS-MBBR (total) | kg CO/Kg NT removido SBR (energía) | kg CO/Kg NT removido SBR (lodos) | kg CO/Kg NT removido SBR (total)
10 | 4.46 | 0.61 | 5.07 | 5.2 | 0.54 | 5.74
20 | 4.03 | 0.61 | 4.64 | 4.7 | 0.54 | 5.24
40 | 4.03 | 0.61 | 4.64 | 3.99 | 0.54 | 4.53
60 | 4.56 | 0.61 | 5.17 | 5.32 | 0.54 | 5.86
80 | 1.95 | 0.61 | 2.56 | 2.11 | 0.54 | 2.65
100 | 1.72 | 0.61 | 2.33 | 2 | 0.54 | 2.54
125 | 1.72 | 0.61 | 2.33 | 1.9 | 0.54 | 2.44
150 | 1.65 | 0.61 | 2.26 | 1.77 | 0.54 | 2.31
175 | 1.53 | 0.61 | 2.14 | 1.75 | 0.54 | 2.29
200 | 1.5 | 0.61 | 2.11 | 1.69 | 0.54 | 2.23
225 | 1.43 | 0.6 | 2.03 | 1.64 | 0.54 | 2.18
250 | 1.42 | 0.61 | 2.03 | 1.6 | 0.54 | 2.14
275 | 1.41 | 0.61 | 2.02 | 1.57 | 0.54 | 2.11
300 | 1.4 | 0.61 | 2.01 | 1.52 | 0.54 | 2.06

## RESUMEN
Bloques de desarrollo | Indicador | SBR | IFAS-MBBR
Indicadores medidos y provenientes de planta piloto | Remoción de NT (%) | 45.5 ± 17.0 % | 31.7 ± 20.0 %
Indicadores medidos y provenientes de planta piloto | Remoción de DQO (%) | 84.0 ± 6.7 % | 56.2 ± 14.7 %
Indicadores medidos y provenientes de planta piloto | Rendimiento aparente Yn/DBO (kg N/kg DBO) | 0.109 | 0.087
Indicadores medidos y provenientes de planta piloto | Estabilidad operativa | Alta | Media
Indicadores proyectados provenientes de escalamiento teórico | CAPEX específico | Mejor < 50 m³/d | Mejor > 50 m³/d
Indicadores proyectados provenientes de escalamiento teórico | OPEX específico | Mejor > 70 m³/d | Mejor < 70 m³/d
Indicadores proyectados provenientes de escalamiento teórico | Área específica | Mejor < 50 m³/d | Mejor > 50 m³/d
Indicadores proyectados provenientes de escalamiento teórico | Consumo energético específico (kWh/kg NT) | 2.0 – 2.9 | 2.1 – 3.0
Indicadores proyectados provenientes de escalamiento teórico | Costo operativo (Q/kg NT) | 80 – 90 | 88 – 95
Indicadores proyectados provenientes de escalamiento teórico | Huella de carbono (kg CO₂/kg NT) | 5.4 – 6.0 | 5.0 – 5.5